Textvorschlag für die Ausschreibung

von individuellen monolithischen Betonkammerböden

aus Standard- oder Hochleistungsbeton

in Projekten zur Errichtung oder Sanierung

von Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwasserableitungen.

OG	LG.POSNR	PVZZ		POSITIONSSTICHWORT

22		FERTIGTEILSCHÄCHTE GESAMT

Allgemeines:

Als "gesamt" wird Liefern und Verlegen verstanden.

Bei der Ausführung sind alle einschlägigen Normen und Richtlinien in der jeweils letztgültigen Fassung einzuhalten.

Werden in Einstiegen Ausgleichsringe verwendet, so darf der Abstand von der Oberkante der Schachtabdeckung bis zur Oberkante des Konus maximal 520 mm betragen.

Sämtliche Rohranschlüsse an Fertigteile sind werkstoffabhängig doppelgelenkig auszuführen (Schachtfutter bzw. Muffe sowie Kurzrohre).

Die Mehrkosten für die doppelgelenkige Ausführung sind in die Schachtböden bzw. in den Aufpreis für den Seitenzulauf einzurechnen.

Materiallieferung:

Der AN hat dem AG über Anforderung vor Auftragserteilung den Hersteller bekannt zu geben und allfällige Qualitätsnachweise zu erbringen.

Die Lieferung aller dem jeweiligen Rohrmaterial entsprechenden Verbindungen samt zugehörigen Dichtungselementen ist einzurechnen.

Materialeinbau:

Der AN hat vor dem Materialeinbau die Beschaffenheit, die plangemäße Ausbildung und die Tragfähigkeit des Baugrundes augenscheinlich zu prüfen. Er ist verpflichtet, alle Bedenken sowie eine offensichtlich mögliche, ihm bekannte Aggressivität des Bodens oder des Grundwassers dem AG sofort nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

In diesem Falle darf der AN die Leistung erst nach Freigabe durch den AG erbringen.

Auf die Gefahr einer Frosteinwirkung auf die Grabensohle (Frostauftrieb) ist zu achten.

Alle Transporte zur Einbaustelle sind mit den dem jeweiligen Material entsprechenden Geräten durchzuführen.

Die einzelnen Schächte sind plangemäß in nasser oder trockener Baugrube zu versetzen.

Ausmaß und Verrechnung:

Grundsätzlich wird zwischen angeformtem Schachtbodenteil aus der LG 20 "Kanalrohre und angeformte Schachtteile" und Fertigteilschacht dieser Leistungsgruppe unterschieden.

Unterschieden wird nach dem Querschnitt des Schachtes und nach dem größten Rohrdurchmesser.

Die Vergütung erfolgt nach der Höhe des Schachtes, wobei bei Aufsetzschächten ab Aufstandsfläche, bei Fertigteilschächten ab abgehender Gerinnesohle bis OK- Schachtabdeckung bzw. OK-Abdeckplatte vergütet wird.

Dies gilt auch für Kunststoffschächte.

Ausgleichsringe und Ausgleichsstücke werden nur dann gesondert vergütet, wenn sie nachträglich auf Anordnung des AG einzubauen sind.

Schachtkonusse gelten für die Vergütung grundsätzlich als Schachtringe.

Für Abdeckplatten ist eine Aufpreisposition vorgesehen. Schachtabdeckungen werden nach Pos. der LG 23 "Aufsätze, Abdeckungen und Steighilfen gesamt" vergütet.

Der Kammerboden wird gesondert vergütet.

Dies gilt auch für Kunststoffschächte.

Kleinere Rohranschlüsse als DN150 werden nach den jeweiligen Positionen "AM oder ZL DN150" vergütet.

Einzukalkulierende Leistungen:

Alle Transporte von der Zwischenlagerstelle im Baufeld zur Einbaustelle.

Allfällig erforderliches Umpölzen für den Einbau der Schächte.

Die sofortige sowie abschließende Reinigung der Bauwerke.

Das Verschließen von offenen Zu- oder Abläufen während normaler Arbeitsunterbrechungen.

Das Herstellen einer dichten Fuge zwischen Ortbetondecken oder -plattendecken und aufgehenden fertigteilschachtringen, -ringschaften, -abdeckplatten oder -

ausgleichsringen.

Das Herstellen eines Mörtelbettes inklusive Lieferung eines C3A-freien Zementmörtels, Mörtelklasse mind. M15, für das Versetzen der Ausgleichsringe. Ist ein Zweikomponentenkleber als Verbindungsmaterial vorgesehen, so ist anstatt eines Mörtelbettes ein Zweikomponentenkleber einzukalkulieren.

01	22.10 Z			Monolithischer Betonkammerboden

Vorgefertigter Betonkammerboden aus unbewehrtem Beton samt geradem Sohlgerinne und der Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Beton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

Die Innenflächen müssen frei von Graten und anhaftenden Zuschlagsstoffen sein; Unverkleidete Flächen sind geglättet und die Kanten abgefast auszuführen. Die Muffen bzw. Schachtfutter müssen winkelgerecht, wasserdicht und innen ohne Vorsprünge eingebunden sein.

Die Einzelteile sind mit der Dichtung für den Anschluss weiterer Schachtteile zu liefern.

Anforderungen:

Wanddicke mind. 120 mm

Agressivitätsstufe: wenn nicht anders vereinbart, gilt mind.

Aggressivitätsstufe AS 2 gemäß geltender einschlägiger ÖNORMEN;

Betonsorte C 40/50 / XA2L/XA2T/XC4/XD3/XF1/C3A-frei,

mit erhöht sulfatbeständigem Zement.

Prüfdruck: Verfahren und Anforderungen nach ÖNORMEN

Wassereindringtiefe kleiner als 20 mm

Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1 : 20

In die Schachtböden bzw. in den Aufpreis für den Seitenzulauf sind die Mehrkosten für zusätzlich erforderliche Rohrverbindungen, Dichtungsmaterialien, Schnitte und alle damit verbundenen Nebenleistungen einzurechnen. Dies gilt unabhängig vom Querschnitt des Kammerbodenteiles, der Abwinkelung und vom Gefälle der durchgehenden Leitung. Eine Richtungsänderung des Gerinnes im Kammerbodenteil wird mit einer eigenen Aufpreisposition auf die Position für die Betonkammerböden vergütet.

Ein Kanalgefälle größer 3 % wird mit einer Aufpreisposition vergütet.

Bei Seitenzuläufen ist die zusätzliche Gerinneausbildung einzurechnen.

01	22.10.00 Z			Zusätzliche Vertragsbestimmung:

B Gleitringdichtung

E Lastausgleichselement

01	22.10.01 Z			Monolithischer Betonkammerboden DN1000

Betonkammerboden DN1000, gesamt mit geradem Sohlgerinne und Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Beton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

(BL) Angebotenes Fabrikat: ...

(AL) Vorgesehenes Rohrmaterial: ...

A Betonkammerboden DN1000 AM DN150

B Betonkammerboden DN1000 AM DN200

C Betonkammerboden DN1000 AM DN250

D Betonkammerboden DN1000 AM DN300

E Betonkammerboden DN1000 AM DN350

F Betonkammerboden DN1000 AM DN400

G Betonkammerboden DN1000 AM DN500

H Betonkammerboden DN1000 AM DN600

I Betonkammerboden DN1000 AM DN700 bis

zur max. herstellbaren Neigung und Abwinkelung

J Betonkammerboden DN1000 AM DN800 bis

zur max. herstellbaren Neigung und Abwinkelung

01	22.10.02 Z			Monolithischer Betonkammerboden DN1200

Betonkammerboden DN1200, gesamt mit geradem Sohlgerinne und Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Beton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

(BL) Angebotenes Fabrikat: ...

(AL) Vorgesehenes Rohrmaterial: ...

A Betonkammerboden DN1200 AM DN150

B Betonkammerboden DN1200 AM DN200

C Betonkammerboden DN1200 AM DN250

D Betonkammerboden DN1200 AM DN300

E Betonkammerboden DN1200 AM DN350

F Betonkammerboden DN1200 AM DN400

G Betonkammerboden DN1200 AM DN500

H Betonkammerboden DN1200 AM DN600

I Betonkammerboden DN1200 AM DN700

J Betonkammerboden DN1200 AM DN800

01	22.10.03 Z		Monolithischer Betonkammerboden DN1500

Betonkammerboden DN1500, gesamt mit geradem Sohlgerinne und Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Beton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

(BL) Angebotenes Fabrikat: ...

(AL) Vorgesehenes Rohrmaterial: ...

A Betonkammerboden DN1500 AM DN150

B Betonkammerboden DN1500 AM DN200

C Betonkammerboden DN1500 AM DN250

D Betonkammerboden DN1500 AM DN300

E Betonkammerboden DN1500 AM DN350

F Betonkammerboden DN1500 AM DN400

G Betonkammerboden DN1500 AM DN500

H Betonkammerboden DN1500 AM DN600

I Betonkammerboden DN1500 AM DN700

J Betonkammerboden DN1500 AM DN800

K Betonkammerboden DN1500 AM DN900

L Betonkammerboden DN1500 AM DN1000

Aufpreispositionen

01	22.10.04 Z			Aufpreis Richtungsänderung Kammerbodenteil

Aufpreis für Kammerbodenteil mit Richtungsänderung des Gerinnes auf die Position Monolithischer Betonkammerboden.

Unterschieden wird nach Ausführung (DN) in mm.

A Aufp. Betonkammerb. mit Richtungsänd. DN1000

B Aufp. Betonkammerb. mit Richtungsänd. DN1200

C Aufp. Betonkammerb. mit Richtungsänd. DN1500

01	22.10.05 Z			Aufpreis für scheitelgleichen Seitenzulauf

Aufpreis für scheitelgleichen Seitenzulauf (sg-SZ) in Kammerbodenteil aus Beton monolithisch in einem Guss gefertigt, unabhängig der Dimension und ob gerade oder mit Richtungsänderung.

A Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN150

Material Zulauf:

B Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN200

Material Zulauf:

C Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN250

Material Zulauf:

D Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN300

Material Zulauf:

E Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN350

Material Zulauf:

F Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN400

Material Zulauf:

G Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN500

Material Zulauf:

H Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN600

Material Zulauf:

I Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN700

Material Zulauf:

J Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN800

Material Zulauf:

K Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN900

Material Zulauf:

L Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN1000

Material Zulauf:

01	22.10.06 Z			Aufpreis für nicht scheitelgleichen Seitenzulauf

Aufpreis für nicht scheitelgleichen Seitenzulauf (nsg-SZ) in

Kammerbodenteil aus Beton monolithisch in einem Guss gefertigt, unabhängig der Dimension und ob gerade oder mit Richtungsänderung

A Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN150

Material Zulauf:

B Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN200

Material Zulauf:

C Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN250

Material Zulauf:

D Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN300

Material Zulauf:

E Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN350

Material Zulauf:

F Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN400

Material Zulauf:

G Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN500

Material Zulauf:

H Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN600

Material Zulauf:

I Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN700

Material Zulauf:

J Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN800

Material Zulauf:

K Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN900

Material Zulauf:

L Aufp.nsg-SZ für Betkaboden/AM DN1000

Material Zulauf:

01	22.10.07 Z			Aufpreis für Gefälle größer 3 %

Aufpreis für Gefälle im Gerinne größer 3 %, unabhängig ob gerade oder mit Richtungsänderung.

Sobald mindestens ein zu- oder abgehender Strang ein Gefälle von > 3 % aufweist, wird generell ein Stück pro Schacht vergütet. Für die Vergütung des Aufpreises werden Anschlussleitungen und deren Gefälle nicht berücksichtigt.

A Aufp. für Gefälle im Gerinne > 3 % DN1000

B Aufp. für Gefälle im Gerinne > 3 % DN1200

C Aufp. für Gefälle im Gerinne > 3 % DN1500

Hochleistungsbeton

OG	LG.POSNR	PVZZ		POSITIONSSTICHWORT

01	22.11 Z			Monolithischer Betonkammerboden HL-Beton

Vorgefertigter Betonkammerboden aus unbewehrtem Beton samt geradem Sohlgerinne und der Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Hochleistungsbeton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

Die Innenflächen müssen frei von Graten und anhaftenden Zuschlagsstoffen sein; Unverkleidete Flächen sind geglättet und die Kanten abgefast auszuführen. Die Muffen bzw. Schachtfutter müssen winkelgerecht, wasserdicht und innen ohne Vorsprünge eingebunden sein.

Die Einzelteile sind mit der Dichtung für den Anschluss weiterer Schachtteile zu liefern.

Anforderungen:

Wanddicke mind. 120 mm

Agressivitätsstufe: AS 3 gemäß geltender einschlägiger ÖNORMEN;

Betonsorte C 60/75 / XA3L/XA3T/XC4/XD3/XF3 C3A-frei, Hochleistungsbeton mit hochsulfatwiderstandsfähigem Zement; 7 % vom Zementgehalt Microsilica und nicht carbonatischem Zuschlag 0-4 mm.

Prüfdruck: Verfahren und Anforderungen nach ÖNORMEN

Wassereindringtiefe kleiner als 10 mm

Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1 : 20

In die Schachtböden bzw. in den Aufpreis für den Seitenzulauf sind die Mehrkosten für zusätzlich erforderliche Rohrverbindungen, Dichtungsmaterialien, Schnitte und alle damit verbundenen Nebenleistungen einzurechnen. Dies gilt unabhängig vom Querschnitt des Kammerbodenteiles, der Abwinkelung und vom Gefälle der durchgehenden Leitung. Eine Richtungsänderung des Gerinnes im Kammerbodenteil wird mit einer eigenen Aufpreisposition auf die Position für die Betonkammerböden vergütet.

Ein Kanalgefälle größer 3 % wird mit einer Aufpreisposition vergütet.

Bei Seitenzuläufen ist die zusätzliche Gerinneausbildung einzurechnen.

01	22.11.00 Z			Zusätzliche Vertragsbestimmung:

B Gleitringdichtung

E Lastausgleichselement

01	22.11.01 Z			Monolithischer Betonkammerboden DN1000 HL-Beton

Betonkammerboden DN1000, gesamt mit geradem Sohlgerinne und Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Hochleistungsbeton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

(BL) Angebotenes Fabrikat: ...

(AL) Vorgesehenes Rohrmaterial: ...

A Betonkammerboden DN1000 AM DN150

B Betonkammerboden DN1000 AM DN200

C Betonkammerboden DN1000 AM DN250

D Betonkammerboden DN1000 AM DN300

E Betonkammerboden DN1000 AM DN350

F Betonkammerboden DN1000 AM DN400

G Betonkammerboden DN1000 AM DN500

H Betonkammerboden DN1000 AM DN600

I Betonkammerboden DN1000 AM DN700 bis

zur max. herstellbaren Neigung und Abwinkelung

J Betonkammerboden DN1000 AM DN800 bis

zur max. herstellbaren Neigung und Abwinkelung

01	22.11.02 Z			Monolithischer Betonkammerboden DN1200 HL-Beton

Betonkammerboden DN1200, gesamt mit geradem Sohlgerinne und Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Hochleistungsbeton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

(BL) Angebotenes Fabrikat: ...

(AL) Vorgesehenes Rohrmaterial: ...

A Betonkammerboden DN1200 AM DN150

B Betonkammerboden DN1200 AM DN200

C Betonkammerboden DN1200 AM DN250

D Betonkammerboden DN1200 AM DN300

E Betonkammerboden DN1200 AM DN350

F Betonkammerboden DN1200 AM DN400

G Betonkammerboden DN1200 AM DN500

H Betonkammerboden DN1200 AM DN600

I Betonkammerboden DN1200 AM DN700

J Betonkammerboden DN1200 AM DN800

01	22.11.03 Z			Monolithischer Betonkammerboden DN1500 HL-Beton

Betonkammerboden DN1500, gesamt mit geradem Sohlgerinne und Berme (auch für Bogen oder Vereinigung) und angeformten Anschlussmuffen (AM) bei Zu- und Ablauf. Kammerbodenteil aus Hochleistungsbeton monolithisch in einem Guss gefertigt und schalungserhärtet.

Geprüft nach ÖNORM.

(BL) Angebotenes Fabrikat: ...

(AL) Vorgesehenes Rohrmaterial: ...

A Betonkammerboden DN1500 AM DN150

B Betonkammerboden DN1500 AM DN200

C Betonkammerboden DN1500 AM DN250

D Betonkammerboden DN1500 AM DN300

E Betonkammerboden DN1500 AM DN350

F Betonkammerboden DN1500 AM DN400

G Betonkammerboden DN1500 AM DN500

H Betonkammerboden DN1500 AM DN600

I Betonkammerboden DN1500 AM DN700

J Betonkammerboden DN1500 AM DN800

K Betonkammerboden DN1500 AM DN900

L Betonkammerboden DN1500 AM DN1000

Betonkammerboden 	Aufpreispositionen

01	22.11.04 Z			Aufpreis Richtungsänderung Kammerbodenteil HL

Aufpreis für Kammerbodenteil mit Richtungsänderung des Gerinnes auf die Position Monolithischer Betonkammerboden Hochleistungsbeton.

Unterschieden wird nach Ausführung (DN) in mm.

A Aufp. Betonkammerb. HL mit Richtungsänd. DN1000

B Aufp. Betonkammerb. HL mit Richtungsänd. DN1200

C Aufp. Betonkammerb. HL mit Richtungsänd. DN1500

01	22.11.05 Z			Aufpreis für scheitelgleichen Seitenzulauf HL

Aufpreis für scheitelgleichen Seitenzulauf (sg-SZ) in Kammerbodenteil aus Hochleistungsbeton monolithisch in einem Guss gefertigt, unabhängig der Dimension und ob gerade oder mit Richtungsänderung.

A Aufp.sg-SZ für Betkaboden/AM DN150

Material Zulauf:

B Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN200

Material Zulauf:

C Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN250

Material Zulauf:

D Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN300

Material Zulauf:

E Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN350

Material Zulauf:

F Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN400

Material Zulauf:

G Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN500

Material Zulauf:

H Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN600

Material Zulauf:

I Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN700

Material Zulauf:

J Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN800

Material Zulauf:

K Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN900

Material Zulauf:

L Aufp.sg-SZ für Betkaboden HL/AM DN1000

Material Zulauf:

01	22.11.06 Z			Aufpreis für nicht scheitelgleichen Seitenzulauf HL

Aufpreis für nicht scheitelgleichen Seitenzulauf (nsg-SZ) in

Kammerbodenteil aus Hochleistungsbeton monolithisch in einem Guss gefertigt, unabhängig der Dimension und ob gerade oder mit Richtungsänderung

A Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN150

Material Zulauf:

B Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN200

Material Zulauf:

C Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN250

Material Zulauf:

D Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN300

Material Zulauf:

E Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN350

Material Zulauf:

F Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN400

Material Zulauf:

G Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN500

Material Zulauf:

H Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN600

Material Zulauf:

I Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN700

Material Zulauf:

J Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN800

Material Zulauf:

K Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN900

Material Zulauf:

L Aufp.nsg-SZ für Betkaboden HL/AM DN1000

Material Zulauf:

01	22.11.07 Z			Aufpreis für Gefälle größer 3 % HL

Aufpreis für Gefälle im Gerinne größer 3 %, unabhängig ob gerade oder mit Richtungsänderung.

Sobald mindestens ein zu- oder abgehender Strang ein Gefälle von > 3 % aufweist, wird generell ein Stück pro Schacht vergütet. Für die Vergütung des Aufpreises werden Anschlussleitungen und deren Gefälle nicht berücksichtigt.

A Aufp. für Gefälle im Gerinne > 3 % DN1000 HL

B Aufp. für Gefälle im Gerinne > 3 % DN1200 HL

C Aufp. für Gefälle im Gerinne > 3 % DN1500 HL